中国西部急救创伤中心项目

竣工环境保护验收意见

2022年5月14日，西安市红会医院根据中国西部急救创伤中心项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，参加会议的有建设单位、验收报告表编制单位以及特邀专家共4人，会议成立验收组（名单附后），提出意见如下：

# 工程建设基本情况

## 建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于西安市友谊东路555号。既友谊东路以北、南郭村组以西、泛美大厦以东、红会医院以南，地理位置优越，交通方便；中心坐标：108°56'38.30"E，34°14'36.18"N。

表1  主要建设内容一览表

| 工程 类别 | 名称 | 主要建设内容 | 实际建设情况 | 是否 一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 主楼 | 一层：门诊、商店、ICU病房；二层~四层：各个科室门诊，四层设有妇科手术室；五层：门诊和手术部；六层：手术室；7层：餐饮中心；八层：ICU和幼儿监护室；九层：住院检验中心、病房、病理科、血库；十层：病房；十一层~二十层科室及病房；二十五层：学术报告厅、会议厅、网络中心。 | 一层：门诊、商店、ICU病房；二层~四层：各个科室门诊，四层设有妇科手术室；五层：门诊和手术部；六层：手术室；7层：餐饮中心；八层：ICU和幼儿监护室；九层：住院检验中心、病房、病理科、血库；十层：病房；十一层~二十层科室及病房；二十五层：学术报告厅、会议厅、网络中心。。 | 一致 |
|  | 裙楼 | 为地下2层，地上7层；地下二层：车库、泵房、热交换站和已用气体站房；地下一层：车库、中心供应、厨房和变配电室； | 为地下2层，地上7层；地下二层：车库、泵房、热交换站和已用气体站房；地下一层：车库、中心供应、厨房和变配电室； | 一致 |
| 公用 工程 | 采暖通风 | 热源为燃气锅炉提供的压力为0.6MPa的饱和蒸气压。采暖系统的热源来自地下二层换热站中的分、集水器。门诊大厅、急诊大厅、住院登记大厅采用低温热水地板辐射，冷冻机房、水泵房采用热水盘管供暖。 | 热源为燃气锅炉提供的压力为0.6MPa的饱和蒸气压。采暖系统的热源来自地下二层换热站中的分、集水器。门诊大厅、急诊大厅、住院登记大厅采用低温热水地板辐射，冷冻机房、水泵房采用热水盘管供暖。 | 一致 |
|  | 空调系统 | 设置中夹空调，包括洁净空调和舒适性空调两部分，在舒适性空调中，门诊大厅、学术报告厅、病案室、餐饮中心采用全空气系统共它均采用风机查管加新风系统，机组均布置于各层空调机房：手术部洁净区及CU采用洁净空调系统，除五层布置于空调机房外，其他均布置于设备层。 冷源为两台电制冷离心式冷水机组，冬季当室外温度低于5℃时，直接由冷却塔提供冷水经板式转换器换热产生冷冻水，供给住院部内区及手术部，冷冻机房位于地下二层。 | 设置中夹空调，包括洁净空调和舒适性空调两部分，在舒适性空调中，门诊大厅、学术报告厅、病案室、餐饮中心采用全空气系统共它均采用风机查管加新风系统，机组均布置于各层空调机房：手术部洁净区及CU采用洁净空调系统，除五层布置于空调机房外，其他均布置于设备层。 冷源为两台电制冷离心式冷水机组，冬季当室外温度低于5℃时，直接由冷却塔提供冷水经板式转换器换热产生冷冻水，供给住院部内区及手术部，冷冻机房位于地下二层。 | 一致 |
|  | 通风系统 | 地下车库设排风兼排烟系统：大楼各科室及病房内均设有机械式排风系统：首层各主要出入口设空气裹。需各类风机36台，布置于地下一、二层、裙楼屋项、主楼项部及室外。另外，地下二层人防设清洁通风、滤毒式通风及隔绝式通风。 | 地下车库设排风兼排烟系统：大楼各科室及病房内均设有机械式排风系统：首层各主要出入口设空气裹。需各类风机36台，布置于地下一、二层、裙楼屋项、主楼项部及室外。另外，地下二层人防设清洁通风、滤毒式通风及隔绝式通风。 | 一致 |
|  | 防排烟 系统 | 除地下车库设排风兼排烟系统外，还在被服库。中心供应处、病案室、厨房、消防中心、急诊走廊、中庭、洁净手术部走廊。ICU、检验中心标准层走廊等设置排烟系统，以备防火灾之需，共需各类风机23台，布置于地下一、二层、裙房设备夹层及屋顶、主楼屋顶与相应位置。 | 除地下车库设排风兼排烟系统外，还在被服库。中心供应处、病案室、厨房、消防中心、急诊走廊、中庭、洁净手术部走廊。ICU、检验中心标准层走廊等设置排烟系统，以备防火灾之需，共需各类风机23台，布置于地下一、二层、裙房设备夹层及屋顶、主楼屋顶与相应位置。 | 一致 |
|  | 给水系统 | 市政水管两路供水，其中地下二层至二层为市政压力直接供水，三层以上由宾品调速供水设备供水。 | 市政水管两路供水，其中地下二层至二层为市政压力直接供水，三层以上由宾品调速供水设备供水。 | 一致 |
|  | 排水系统 | 雨污分流，雨水单独收集排放；污水分类收集，其中医院污水经化粪池处理，厨房污水经隔油池预处理，经最终污水处理站处理后（二级生化+二氧化氯消毒）最终排污西安市第一污水处理厂。 | 雨污分流，雨水单独收集排放；污水分类收集，其中医院污水经化粪池处理，厨房污水经隔油池预处理，经最终污水处理站处理后（二级生化+二氧化氯消毒）最终排污西安市第一污水处理厂。 | 一致 |
|  | 供电系统 | 供电由区域电网提供，并设置一台1000KW的柴油发电机组备用电源 | 供电由区域电网提供，并设置一台1000KW的柴油发电机组备用电源 | 一致 |
| 环保 工程 | 废气 | 燃气锅炉烟气、地下车库废气和餐饮油烟以及污水处理站恶臭气体。 | 设置3台燃气锅炉（2台8t/h,1台/4t/h） 采用清洁天然气，经低氮燃烧机，经过3跟10m 高排气筒排放。地下车库设置机械送排风装置，保证换气次数不低于6次/h；食堂餐饮油烟经过油烟净化装置处理后，通过2根25m高排气排放；污水处理站恶臭废气集中收集后经高能离子除臭发生装置处理后，经过1根10m高排气筒排放。 | 一致 |
|  | 废水 | 生活污水设置化粪池，经化粪池处理后排入院内排水管道；厨房含油废水设置隔油池，经隔油池处理后，排入院内排水管道；医院污水集中排至医院污水处理站，采用二级生化+消毒处理工艺，处理达标后排入城市污水管道。 | 生活污水设置化粪池，经化粪池处理后排入院内排水管道；厨房含油废水设置隔油池，经隔油池处理后，排入院内排水管道；医院污水集中排至医院污水处理站，采用二级生化+消毒处理工艺，处理达标后排入城市污水管道，最终进入西安市第一污水处理厂。 | 一致 |
|  | 噪声治理 | 采用低噪声设备，并采取减震垫、隔声等降噪措施 | 采用低噪声设备，隔声，设备设置于室内，安装基础减震措施。 | 一致 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾分类收集后，由市政环卫部门统一收集；医疗垃圾集中收集，定期由西安市医疗废物集中处置中心派专人、专车收集处理。 | 生活垃圾分类收集后，由市政环卫部门统一收集；医疗垃圾集中收集，定期交由西安卫达实业发展有限公司有资质部门处置。 | 一致 |

本项目废气、废水、噪声、固体废物处理设施与环评要求基本相符，未发生重大变动。

## 建设过程及环保审批情况

2005年1月4日，西安市发展计划委员会对该项目出具了《西安市发展计划委员会关于结转2005年西安市红会医院中国西部急救创伤中心项目自筹基本建设投资计划的通知》（市计投发【2005】001号）；2006年3月，西安市红会医院委托西北大学编制完成了《西安市红会医院中国西部急救创伤中心项目环境影响报告表》；2006年4月4日，西安市环境保护局对《西安市红会医院中国西部急救创伤中心项目环境影响报告表》出具了审批意见。2021年7月15日，取得了排污许可证。目前，该项目各项环保设施均已建设完成并投入试运行，满足环境保护竣工验收监测的要求。

## 投资情况

本项目实际投资25000万元，其中环保投资325万元，环保投资占总投资的1.3%。

## 验收范围

本次验收范围《西安市红会医院中国西部急救创伤中心项目环境影响报告表》（大气、废水、噪声、固体废物及其他部分）所包含内容。

# 工程变动情况

根据环保部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办【2015】52号）中要求“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号 ）属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。”

经现场调查和与建设单位核实，本项目在建设过程中基本按照环评要求建设，未发生重大变动。

# 环境保护设施建设情况

项目运营过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物会对周围环境造成一定的影响，主要的污染源及污染防治措施如下：

3.1废气

- （1）3台燃气锅炉均采用清洁燃料天然气+低氮燃烧器处理后，最终经过3根10m高排气筒排放；

- 地下车库车辆尾气采取加强通风次数以不低于6次/h降低车辆尾气对环境的影响；

- 食堂油烟废气经过集气罩收集，经2套静电式油烟净化器处理后，通过2根25m高排气筒排放；

- 污水处理站采取加盖密封，预留进、出气口，集中收集，经2套高能离子除臭装置处理后，合并经1根8m高排气筒排放。

3.2废水

生活污水经化粪池处理后排入院内排水管道，经医院污水处理站进一步处理后，排入市政管网，最终进入西安市第一污水处理站；

厨房含油废水，经隔油池处理后，排入院内排水管道，经医院污水处理站进一步处理后，排入市政管网，最终进入西安市第一污水处理站；

医疗废水集中经院内管道进入医院污水处理站进一步处理后，排入市政管网，最终进入西安市第一污水处理站。

3.3噪声

选用低噪声设备、置于室内、合理布局、水泵置于地下、车辆限速、人员噪声采取设置合理的警示标语，并加以适当引导方式，降低人员噪声。

3.4固体废物

- （1）生活垃圾：分类收集后，定期由环卫部门统一清运处置。

（2）医疗废物：设置1座30m2医疗废物暂存间，定期交由有资质单位西安卫达实业发展有限公司处置。

# 污染物达标排放情况

4.1废气

4.1.1有组织废气

- 监测期间：1#、2#、3#锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物监测结果均符合《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）；林格曼黑度监测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；1#、2#饮食业油烟排放浓度和去除效率均符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2002）中标准限值要求；污水处理站有组织废气氨、硫化氢、臭气浓度监测结果均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值要求。

4.1.2无组织排放

监测期间：污水处理站无组织监控点氨、硫化氢、氯气的最大测定值，均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。甲烷最高体积百分数、臭气浓度的最大测定值，均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。

4.2废水

监测期间：污水处理站出口水质pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、总镉、总铬、六价铬、总砷、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群监测结果，均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理排放标准。

## 4.3噪声

监测期间：厂界四周昼间、夜间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准限值要求。

## 4.4固体废物

- a、生活垃圾：分类收集后，定期由环卫部门统一清运处置。

b、医疗废物：设置1座30m2医疗废物暂存间，定期交由有资质单位西安卫达实业发展有限公司处置。

# 工程建设对环境的影响

经现场监测和核查，废水、废气、噪声均达到相关排放标准限值要求，固体废物污染防治措施符合相关规范要求，对区域环境影响较小。

# 验收结论

该项目履行了环境影响评价审批手续，在建设中落实了环评及其批复提出的各项污染防治措施，经监测废水、废气、噪声污染物排放均满足国家和地方相关排放标准要求，固体废物得到了妥善处置，符合验收条件，验收组同意该项目通过竣工环境保护验收。

# 后续要求

（1）加强环保设施的日常运行管理，确保污染物稳定达标排放。

（2）加强医疗废物的暂存、处置及过程管理。

# 验收人员信息

验收组名单附后。

西安市红会医院

2022年5月14日

西安市红会医院中国西部急救创伤中心项目

竣工环境保护验收工作组名单

| 姓名 | 单位 | 职称 | 身份证号码 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |